### PTQ2008说明书

PTQ2008同期装置一般不需要修改参数，按出厂设定即可，因此面板上没有设参数键。如果用户的系统特殊，要求特殊，则必须修改。如：同期开关特殊，不是通常的储能开关或电磁开关，如采用电动合闸开关，通常将导前时间（对应电动开关动合延时）和合闸宽度（对应电动开关动作时间）加大一些。

进入参数状态必须外接参数键，按一下《参数》键可以进入参数状态，首先是参数1，再按一下《参数》键可以进入下一个，…最后回到参数1，停止操作8S后（或长按《参数》键0.6S）退出参数状态并按新的参数运行。

1． 参数1，导前时间设置，设定范围为0.06S～1.80S，设定精度为0.02S。导前时间用于补偿从准同期装置合闸命令发出到真正合闸的一系列时延。出厂设定为0.20S。

2． 参数2，允许电压差设置，设定范围为额定电压的10V～40V。设定精度为1V。（发电机电压-电网电压）正差=设定值，负差为设定值的0.5倍，出厂设定为24V。

3． 参数3，允许频率差设置，设定范围为±0.10Hz～±0.60Hz。设定精度为0.01Hz，出厂设定为0.40Hz。

4． 参数4，合闸宽度（继电器吸合时间）设置，设定范围0.40S～2.00S，设定精度为0.01S，出厂设定为0.80S。

5． 参数5，过电压值设置，设定范围为440V～500V。设定精度为1V。出厂设定为480V。

6． 参数6，调试参数，发电机电压测量修正，它是用来修正发电机电压测量电路的制造误差，用户一般不能进入此参数。

7． 参数7，调试参数，电网电压测量修正，它是用来修正电网电压测量电路的制造误差。同样用户不能进入。